## 功能分析
业务模块 | 功能模块 | 功能子项 | 功能类型 | 第一轮筛选 | KANO类型 | 第二轮筛选 | 第一轮筛选 | 功能描述 | 优化方向 | 功能项
核心原则：工程端/客户端分离！特定用户定制化需求删掉！用20%的核心功能，满足80%的核心客户场景。
基础公共服务 | 权限管理 | 角色管理 | 用户配置 |  | 魅力 |  |  | 提供角色定义功能，可按区域、部门、职能等业务模式定义角色，包括以下关键功能点： ① 支持创建、删除、修改和查看角色和角色信息，可通过模糊搜索快速定位，方便客户对角色的创建和管理； ② 支持快速查询某角色的所有权限，且对角色权限的调整操作方便； | 角色管理是用户权限管理过于复杂时做出的双层设计。GU场景的用户权限管理到底有多复杂，值得反思。 | 角色管理
[8 empty] | 提供角色授权功能，可以设定每个角色能够看到系统哪些界面、查看哪些设备等，可按以下维度组合授权，关键授权维度如下： ① 支持按空间（区域、楼层、机房等）维度授权； ② 支持按设备维度授权； ③ 支持按页面维度授权； ④ 支持按菜单维度授权； ⑤ 支持对设备的控制测点操作授权（全局）； |  | 角色管理
[8 empty] | 支持告警确认和受理权限配置 |  | 角色管理
[8 empty] | 支持内置角色删除 |  | 角色管理
[8 empty] | 支持对角色进行导出 |  | 角色管理
|  | 部门/用户组管理 | 用户配置 |  | 魅力 |  |  | 支持创建单位、部门两种不同类型部门 |  | 部门/用户组管理
[8 empty] | 支持创建单位、部门两种不同类型部门，支持在部门/用户组下创建、查看、修改、删除和导出用户和用户信息，可通过模糊搜索快速定位，方便客户对用户的创建和管理； |  | 部门/用户组管理
[8 empty] | 支持给用户分配部门/用户组和角色； |  | 部门/用户组管理
[8 empty] | 支持查询和恢复已删除的用户； |  | 部门/用户组管理
[8 empty] | 支持配置不同级别的用户密码策略； |  | 部门/用户组管理
|  | 用户管理 | 用户配置 |  | 基本 |  |  | 支持通过帐号和姓名对用户进行搜索 |  | 用户管理
[8 empty] | 支持给用户分配部门/用户组和角色，一个用户可以属于多个角色、多个部门； |  | 用户管理
[8 empty] | 支持查询和恢复已删除的用户； |  | 用户管理
[8 empty] | 支持查询在线用户； |  | 用户管理
[8 empty] | 支持强制下线已登录用户或非法用户； |  | 用户管理
[8 empty] | 支持用户配置单终端登录； |  | 用户管理
[8 empty] | 支持配置登录源ip白名单； |  | 用户管理
| 日志管理 | 操作日志 | 售后维护 |  | 基本 |  |  | 提供操作记录功能，可记录用户使用系统的相关信息，方便日后进行事故追溯和安全审计； |  | 操作日志
|  | 联动日志 | 售后维护 |  | 基本 |  |  | 支持对日志的查询功能，可根据查询条件统计查询；查询条件包括操作对象（空间、设备、测点等）、操作类型、时间、操作人员等；原则上日志不可被任何人修改； |  | 日志查询
| 系统工具 | 系统工具 | 售后维护 |  | 期望 |  |  | 提供网络及串口调试工具集，和批量告警规则设置。方便工程调试 | 调试类工具，建议重新规划 | 系统工具
[8 empty] | 设备调试日志(收发包)记录工具 |  | 系统工具
| 系统配置 | 监控配置 | 工程施工 | 删除 | 基本 |  |  | 支持监控系统采集、处理、存储、告警、发送、策略、双机、南北向、页面、硬件（硬件RS232/RS485/AI电压型/AI电流型工作模式、串口/I/O透传）、时区、时间等监控参数配置，保证系统正常、稳定的运行； | 系统配置菜单下需要什么功能。需要重新规划 | 监控配置
|  | 在线配置 | 售后维护 |  |  |  |  | 支持在线配置修改权限范围内的设备参数，参数修改后即刻生效，不对监控系统的正常运行造成影响； |  | 在线配置
[8 empty] | 支持设备控制双因子认证功能，弹窗密码、验证码和人脸识别相结合 |  | 在线配置
|  | 集中批量配置 | 售后维护 |  |  |  |  | 支持对维护过程中客户需要更改的参数（告警级别、告警阈值、告警名称、测点名称、处理意见）采用Excel导入导出方式集中批量配置修改； |  | 集中批量配置
| 系统维护 | 升级 | 售后维护 |  | 基本 |  |  | 支持软件升级，可按模块（软件功能模块、驱动模板等）升级，提供升级版本管理，可远程升级； |  | 升级
|  | 备份和还原 | 售后维护 |  | 基本 |  |  | 用户可根据自己的权限，手动备份相应的配置数据到服务器上，支持数据下载导出，下载路径可设定； |  | 备份和还原
[8 empty] | 支持自动备份还原功能，并支持增量数据备份； |  | 备份和还原
[8 empty] | 备份还原按业务进行备份 |  | 备份和还原
[8 empty] | 当系统或数据库出现问题时，提供快速恢复还原已备份数据的功能； |  | 备份和还原
|  | 系统运行记录 | 售后维护 |  | 基本 |  |  | 提供系统运行记录，尤其是关键业务的异常情况记录，可协助定位问题故障，实现故障快速诊断； |  | 系统运行记录
|  | 时间同步 | 售后维护 |  | 基本 |  |  | 支持NTP网络时钟自动同步，用于同步系统内多台监控主机的时间，一台监控主机作为服务器提供标准时间，其它主机作为客户端； |  | 时间同步
|  | 设备调测 | 售后维护 |  | 期望 |  |  | 提供串口调测工具，支持对设备的故障调测，调试信息原始可视； | 合入系统工具 | 设备调测
|  | 看门狗 | 售后维护 |  | 期望 |  |  | 合入雷电a，彩虹c 的看门狗程序，页面启停开关 | 合入系统工具 | 看门狗
|  | 远程维护 | 售后维护 |  | 期望 |  |  | 支持通过无线Modem，提供产品的远程维护； | 合入系统工具 | 远程维护
| 系统自诊断 | 系统自恢复 | 售后维护 |  | 基本 |  |  | 系统具备自恢复功能，当发生意外导致系统停机/宕机时，意外消除后，系统可从软硬件两个方面进行自行恢复； |  | 系统自恢复
| 安全管理 | 账户密码安全 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 仅授权用户可通过用户名和密码登陆，可注销,可禁用； |  | 账户密码安全
[8 empty] | 提供密码安全机制，不会明码显示密码，有效的保证系统及数据的安全； |  | 账户密码安全
[8 empty] | 支持不同强度的密码策略，用户可灵活配置； ① 不检查：不对密码复杂性做任何要求 ② 中等强度：至少8个字符长，必须包含数字，特殊字符或大小写字母中的至少三 ③ 高强度：不能包含帐号名。数字及字母不能包含超过三个连续（正序和逆序）或重复字符的部分，至少8个字符长，必须包含数字，特殊字符或大小写字母中的至少三种。 |  | 账户密码安全
[8 empty] | 支持验证码校验机制，防止机器自动登录； |  | 账户密码安全
[8 empty] | 支持修改密码时，不能使用历史密码； |  | 账户密码安全
[8 empty] | 支持密码过期策略，超过时间不修改密码不允许登录，密码过期前能够提醒用户修改密码； |  | 账户密码安全
[8 empty] | 支持无操作自动登出，超出时段自动注销； |  | 账户密码安全
[8 empty] | 支持时段控制，用户不在有效时段，则无法登陆系统； |  | 账户密码安全
[8 empty] | 支持密码防猜机制，多次登录失败锁定用户，并支持管理员在后台解锁； |  | 账户密码安全
[8 empty] | 支持AD域认证登录； |  | 账户密码安全
[8 empty] | 支持配置帐号首次登录提示修改密码 |  | 账户密码安全
[8 empty] | 对用户信息修改时需进行密码验证 |  | 账户密码安全
[8 empty] | 不允许账号密码相同 |  | 账户密码安全
|  | 系统安全 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 通过常规漏洞扫描软件扫描； |  | 系统安全
[8 empty] | 通过加密授权方式(包括软加密授权和加密狗授权)，支持合法软件运行，非法软件不能正常运行； |  | 系统安全
[8 empty] | 退出登录即清除浏览器缓存 |  | 系统安全
[8 empty] | 增加密码-短信双因子验证登录； |  | 系统安全
[8 empty] | 增加xss过滤、dde过滤、防止未认证下载 |  | 系统安全
[8 empty] | 新增双因子认证(人脸/短信验证码+密码)系统登录 |  | 系统安全
[8 empty] | 新增系统支持单点登录功能 |  | 系统安全
| 系统自监控 | 系统自监控 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 一体化的的自监控体系，可统一监控系统站点通信状态、本机的磁盘空间等，并能够产生告警信息 |  | 系统自监控
| 多语言 | 多语言 | 动环面客 |  | 魅力 |  |  | 支持中文和英文两种语言。 |  | 多语言
| 系统换肤 | 登录页配置 | 用户配置 |  | 魅力 |  |  | 背景风格多样：系统支持三种登录页背景风格，包括全局、左右和上下布局，满足不同设计需求。 区域占比可调：在左右或上下布局中，可设置背景区域的显示大小占比； 背景选择与上传：根据所选风格，系统展示对应背景区域，并支持上传最多5张背景图片或视频； 自定义配置：支持并且支持图片、文字类自定义配置； |  | 登录页配置
|  | 系统换肤 | 用户配置 |  | 魅力 |  |  | 支持系统默认或者自定义页面皮肤配置，满足背景可上传纹理图片，支持统一换色功能 |  | 系统换肤
数据管理 | 数据采集 | 实时数据采集 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 支持实时监测采集被监控设备的参数、状态和事件信息； |  | 实时数据采集
[8 empty] | 支持采集数据变比转换、过滤物理业务的异常数据（包括异常跳变数据、指定的异常值数据）、状态解析等处理； |  | 实时数据采集
[8 empty] | 支持设备测点按设备模板标准化，可根据业务需要对不同设备的测点进行分类分组，支撑专业化的数据采集、分析及展示功能； |  | 实时数据采集
[8 empty] | 设备通信状态逻辑依据包含：连续通信异常次数、连续不回包次数、通信异常测点占比；支持通过异常值判断设备中断； |  | 实时数据采集
|  | 实时曲线 | 动环面客 |  | 期望 |  |  | 系统能够监控到相关设备的实时参量，并提供实时动态曲线功能，可用于页面组态，用于客户定位问题，并支持记录，时间跨度可配置； |  | 实时曲线
|  | 设备接入 | 工程施工 |  | 基本 |  |  | 通过串口、网络、USB、I/O等接口方式与设备通讯，监测其运行情况(参数和状态)和报警事件，并能进行运行状态控制、运行参数配置（如：空调回风温度阈值）； |  | 设备接入
[8 empty] | 支持不同种类的不同协议的设备接入，通用协议应支持快速接入，如：MODBUS、MODBUS-TCP、SNMP、电总等； |  | 设备接入
[8 empty] | 支持串口服务器或FAU以透传方式接入； |  | 设备接入
| 数据处理 | 计算和策略运算 | 工程施工 | 删除 | 基本 |  |  | 支持策略运行看板，统计策略总数、异常运行策略、错误日志等 |  | 计算和策略运算
[8 empty] | 提供一系列标准计算组件（包括算术运算、关系运算、逻辑运算、条件运算等）支持用户自定义策略运算，对监控实时数据进行分析处理和一定的运算，生成业务所需要的实时数据，用于业务应用，如PUE计算； |  | 计算和策略运算
[8 empty] | 支持获取测点实时值时设置最后一次正确值作为默认值 |  | 计算和策略运算
[8 empty] | 支持大批量策略运算的场景，如电能，功率。并提供常规计算函数，如mix，min，可快速做大量的策略运算部署。 |  | 计算和策略运算
[8 empty] | 提供函数工具和空运算组件，客户自定义满足业务统计计算，并可展示在客户界面上，比如告警按空间、子系统、告警等级、告警类型等计算数量； |  | 计算和策略运算
[8 empty] | 支持函数自动校验测点对应路径，名称信息，核对数据录入是否正确 |  | 计算和策略运算
[8 empty] | 策略运算采用图形化的方式实现，用户无需具有编程基础也可实现复杂的策略逻辑 |  | 计算和策略运算
[8 empty] | 支持策略冲突检测，排查策略业务冲突 |  | 计算和策略运算
[8 empty] | 策略错误时记录运行日志，并支持拓扑溯源，跟踪原始原因 |  | 计算和策略运算
[8 empty] | 策略执行异常时支持产生告警 |  | 计算和策略运算
|  | 历史曲线 | 动环面客 |  | 魅力 |  |  | 系统应能提供多种形式的历史数据曲线，可用于设备组态和报表；历史数据曲线支持日线、周线、月线等表现形式，数据采集刻度可选择，并能自定义时间跨度（如某一天的8:20-8:45）生成用户所需曲线； |  | 历史曲线
|  | 数据存储策略 | 用户配置 |  | 基本 |  |  | 具备对采集数据、二次计算数据进行存储的能力，以便后期查询统计、形成报表报告等；设备能够自动进行数据、告警或日志信息的本地缓存和保存，支持参数、状态、事件时序存储；存储的数据不可修改； |  | 数据存储策略
[8 empty] | 支持全量实时存储（可配置），也支持客户自定义需要实时存储的测点，实时存储周期可配置，比如1分钟、5分钟、10分钟、20分钟等； |  | 数据存储策略
[8 empty] | 支持数据按绝对变化值（如温度变化0.5度以上才进行一次存储）、相对变化率（如温度变化10%以上才进行一次存储）、时间间隔（如每1分钟存储一次数据）和多测点实时存储不同方式且可配置组合的存储策略；存储策略和存储方式参数可配置； |  | 数据存储策略
[8 empty] | 支持关联存储，满足某些条件下进行全量存储，比如蓄电池放电状态下进行全量存储蓄电池的数据 |  | 数据存储策略
[8 empty] | 支持数据累加、最大值、最小值、平均值等各种算法统计后按存储策略存储； |  | 数据存储策略
[8 empty] | 支持对原始数据进行提取，整理，再存储处理；归整周期支持按小时、天、周、月归整统计； |  | 数据存储策略
[8 empty] | 新增维多利存储引擎，保证数据存储量与稳定性 |  | 数据存储策略
[8 empty] | 历史数据删除机制同时配置存储时间、磁盘占用大小时优先使用磁盘空间配置触发数据删除； |  | 数据存储策略
[8 empty] | 支持统计系统存储信息，可查看设备测点数量、存储次数信息、存储占比统计等； |  | 数据存储策略
|  | 数据过时清理 | 售后维护 |  | 基本 |  |  | 任何历史数据不允许任何人进行修改，保证数据的可靠性、安全性；支持历史数据的定期清理，可按先进先出原则和保存时间期限要求进行过时清理； |  | 数据过时清理
| 数据传输 | 数据缓存/续传 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 支持断点续传，对上传告警和数据进行缓存，且当网络恢复之后，自动恢复上传； |  | 数据缓存/续传
|  | 网络方式 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 通过TCP/IP网络，将实时采集数据上传至上位机监控管理平台 |  | 网络方式
|  | 主动上报 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 支持主动上报机制；支持实时数据解析生成告警，且在与上位平台通讯中断时仍能继续监控和告警，并支持告警和数据存储； |  | 主动上报
| 数据发布 | 标准北向接口 | 工程施工 |  | 基本 |  |  | 标准支持共济SNMP、Restful北向协议标准接口；同时支持Syslog北向接口、电信B接口、电信C接口、ODCC北向接口； |  | 标准北向接口
[8 empty] | 支持北向监控数据全量推送和自定义推送； |  | 标准北向接口
|  | 北向接口定制 | 工程施工 | 删除 | 魅力 |  |  | 提供对外的数据服务，供第三方集成，支持不同于共济标准北向协议的项目北向接口定制； |  | 北向接口定制
[8 empty] | 提供ODCC北向配置功能，方便工程人员对接实施 |  | 北向接口定制
联动控制 | 控制策略 | 控制策略自定义 | 工程施工 | 删除 | 基本 |  |  | 支持用户通过一系列计算组件自定义控制策略，可以根据采集到的设备信息按照预先定义的联动策略，进行联动控制，比如通过设定联动逻辑，可以方便的将不同监控设备或不同子系统进行联动，即可以设定一些事件触发条件，当满足这些条件的时候，系统会自动执行某个功能或者启动另外一个设备工作等； |  | 控制策略自定义
[8 empty] | 应采取图形化界面方式实现逻辑定义，当联动逻辑需要改变时，可快速修改联动逻辑； |  | 控制策略自定义
[8 empty] | 支持联动异常情况处理功能，当联动异常时状态变化并给出相应提示； |  | 控制策略自定义
[8 empty] | 支持按照聚合方式、实时数据等多种方式对测点进行取值； |  | 控制策略自定义
[8 empty] | 支持按照聚合方式、实时数据等多种方式对测点进行取值； |  | 控制策略自定义
|  | 定时控制 |  |  | 基本 |  |  | 系统应支持设定设备不同的时间段执行不同的操作；根据设定好的策略自动执行控制指令，策略由用户自定义； |  | 定时控制
| 远程控制 | 远程控制 | 售后维护 |  | 基本 |  |  | 支持下发计算结果到设备测点； |  | 远程控制
[8 empty] | 支持有相关权限的人员对设备进行手动控制操作，页面上(包括设备页面模板的控制页面)有控制入口，并提供确认提示；提供控制命令下发是否实际执行的实时反馈机制； |  | 远程控制
告警管理 | 告警生命周期 | 告警过滤 | 动环面客 |  | 期望 |  |  | 针对闪烁情况（如对于某些传感器设备在某一范围内数据频繁波动时），提供告警闪烁过滤功能，系统可设置闪烁缓冲周期，当告警周期大于缓冲周期时，平台才生成告警； |  | 告警过滤
[8 empty] | 针对连续超限情况，提供连续超限过滤功能，系统可设置连续超限时长，当告警周期大于连续超限时长，平台才生成告警； |  | 告警过滤
|  | 告警生成和恢复 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 支持告警规则自定义，能够自动识别设备告警和自动恢复；支持多阈值设置，各阈值可设置不同告警级别，包括预警阈值设置，在产生真正告警前产生预警，提醒用户及时处理，避免真正告警的产生； |  | 告警生成和恢复
[8 empty] | 支持通过告警变化率设置告警，参数量在一定周期内陡升陡降则产生一条告警；支持配置特定的状态起止点，参数量发生状态跃迁时产生对应的告警； |  | 告警生成和恢复
|  | 告警分级 | 动环面客 |  | 期望 |  |  | 支持告警按客户要求分级管理，用户可以根据实际发生的告警情况的紧急程度，划分为不同的告警级别（默认5级，可扩展到10级）（包括空间设备告警、子系统告警等）；需保证整个系统的告警级别的一致性； |  | 告警分级
[8 empty] | 可按不同告警级别，配置不同的展现的颜色、不同的告警发送方式、发送给不同的人员、不同的告警语音提示、不同的弹窗策略、不同告警等级恢复后显示时长等； |  | 告警分级
[8 empty] | 支持设置不同告警等级恢复后显示时长； |  | 告警分级
[8 empty] | 告警语音支持自播报内容自定义 |  | 告警分级
|  | 告警配置 | 用户配置 |  | 期望 |  |  | 支持告警描述内容自定义组合，精简合并列，位置信息也可以缩略展示 |  | 告警配置
[8 empty] | 支持配置错误数据等级，告警产生、恢复时间取值点 |  | 告警配置
|  | 告警查询 | 动环面客 |  | 期望 |  |  | 支持告警按逻辑子系统分类（供电配置、空调环境、安全防范、消防系统、监控系统、机柜系统等）； |  | 告警分类
|  | 告警屏蔽 | 用户配置 |  | 期望 |  |  | 能够按一定规则（空间、设备、测点、时间段等）对空间设备内告警进行屏蔽，可屏蔽该告警在展示界面上的所有相关信息，规则可配置；已屏蔽空间/设备/测点支持模糊查找；支持屏蔽子系统的告警； |  | 告警屏蔽
[8 empty] | 支持配置屏蔽告警原因； |  | 告警屏蔽
[8 empty] | 支持告警屏蔽规则导出；复制； |  | 告警屏蔽
[8 empty] | 支持告警屏蔽周期自定义； |  | 告警屏蔽
[8 empty] | 支持对过期时间段进行标红展示； |  | 告警屏蔽
|  | 告警受理 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 具备告警受理功能，支持单条告警受理和批量告警受理，可输入受理内容；当告警出现后监控人员可以手动来受理此条告警信息，受理后不再出现重复告警提示； |  | 告警受理
|  | 告警确认 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 具备告警确认功能，支持单条告警确认和批量告警确认，可输入确认内容；当告警出现后监控人员处理判断后可以手动来确认关闭此条告警信息，确认时提供告警原因分类选择，告警原因分类项客户可配置，标准为测试告警、真实告警、误告警； |  | 告警确认
| 告警告知策略 | 告警/事件发送策略 | 用户配置 |  | 魅力 |  |  | 发送策略：支持基于告警方式（短信、电话、邮件）、告警等级、告警升级、用户、告警源等不同维度自定义告警策略；告警信息可以限次播放，而且在两次告警间的停顿时间可以设置；采取图形化界面方式实现策略定义，当告警发送策略需要改变时，可快速修改策略；支持配置屏蔽告警； |  | 告警/事件发送策略
[8 empty] | 支持配置0~10080分钟范围内的告警延时； |  | 告警/事件发送策略
[8 empty] | 告警升级：当一条报警信息在规定时间内没有得到确认，变会以升级的方式向上一层用户报警；主要有人员升级与设备升级两种方式：人员升级是指第一级报警接收人员在规定时间内没有确定报警信息，报警信息便发送给系统中设定好的上一级用户，以使报警信息能够得到及时处理；设备升级是指当使用第一种报警方式发出的报警信息在规定时间内没有得到确认，系统便自动使用设定好的新一级报警方式发送报警信息，以使报警信息能够得到及时处理；支持按部门、角色、用户多重组合方式进行发送 |  | 告警/事件发送策略
[8 empty] | 支持按部门、角色、用户多重组合方式进行发送 |  | 告警/事件发送策略
[8 empty] | 支持配置超时未处理重发； |  | 告警/事件发送策略
|  | APP查询 | 动环面客 |  | 魅力 |  |  | 支持通过微信/APP获取设备数据，可以查询设备的实时数据、状态，也可以查询指定时间段、指定级别的系统事件；查询内容可由用户自行定义；每一组查询都有权限控制，只有经过授权的手机才可以执行相应的查询； |  | APP查询
|  | 定时报平安 | 动环面客 |  | 魅力 |  |  | 通过设定具体某个时间/时间段，将预先设定好的某个监控设备的测点参数或状态、告警事件通过短信等方式发送给指定人员，如：每天8点至24点期间逢整点发送指定测点温度、定时（每天中午12点及晚上8点）发送机房整体运营状况等； |  | 定时报平安
[8 empty] | 定时报平安接收人员支持成员、部门、角色、地址 |  | 定时报平安
|  | 信息模板 | 用户配置 |  | 魅力 |  |  | 支持通过拖拽、语义化模式简易化配置模板信息; |  | 信息模板
|  | 风暴预警 | 动环面客 |  | 魅力 |  |  | 在产生大量告警需要发送提醒时，生成预警信息发送给接收人 |  | 风暴预警
| 告警告知方式 | 短信告警 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 支持短信告警告知，参数可配置；每次报警均对应着一对短信（报警和恢复），当一个报警状态解除时，系统可自动发送对应的恢复短信；支持短信网关定制；支持短信猫话费、信号强度查询； |  | 短信告警
|  | 电话语音告警 | 动环面客 |  |  |  |  | 支持电话语音告警告知，参数可配置，支持配置接听即告警不需要提示是否接听；支持语音猫信号强度查询、话费查询； |  | 电话语音告警
|  | 邮件告警 | 动环面客 |  |  |  |  | 支持电子邮件告警告知，参数可配置 |  | 邮件告警
|  | 界面告警 | 动环面客 |  |  |  |  | 支持界面导航分层分级展示告警（颜色变化、闪烁、跳转等），支持告警等级闪红规则设置；支持弹窗告警； |  | 界面告警
|  | 声光告警 | 动环面客 |  |  |  |  | 支持监控单元声光告警和客户端声光告警； |  | 声光告警
|  | 桌面语音告警 | 动环面客 |  |  |  |  | 支持用浏览器语音播报告警内容，参数可配置；可通过语音自动播报触发的告警信息，信息内容可按需修改； |  | 桌面语音告警
|  | 微信告警 | 动环面客 |  |  |  |  | 支持微信告警告知，参数可配置 |  | 微信告警
|  | popo告警 | 动环面客 |  |  |  |  | 支持popo发送告警告知，参数可配置，可配置定时报平安popo模板、告警策略popo模板等； |  | popo告警
| 告警告知记录 | 告警告知记录跟踪 | 动环面客 |  | 期望 |  |  | 支持对所有告警发送任务的跟踪、记录、查询和导出；查询条件包括告警源维度：空间、设备、测点；告警维度：告警级别；时间维度：发送时间、发生时间；发送类型：电话、短信、邮件等；人员维度：接收人等；发送结果维度：成功/失败；查询条件可保存； |  | 告警告知记录跟踪
移动APP | 数据管理 | 数据展示 | 动环面客 |  | 魅力 |  |  | 系统能够监控到相关设备的实时参量； | 非核心需求 | 数据展示
|  | 实时数据曲线 | 动环面客 |  |  |  |  | 提供被监控设备参数的实时动态曲线功能； |  | 实时数据曲线
|  | 历史数据曲线 | 动环面客 |  |  |  |  | 能够查询被监控设备参数的历史历史数据，提供被监控设备参数的历史曲线功能； |  | 历史数据曲线
| 设备控制 | 远程控制设备 | 动环面客 |  |  |  |  | 支持用户在后台对设备添加控制参数的情况下对该设备进行远程控制； |  | 远程控制设备
| 告警/事件告知 | 接收实时告警推送 | 动环面客 |  |  |  |  | 支持接收实时告警推送和从多个维度进行筛选动作； |  | 接收实时告警推送
|  | 历史告警 | 动环面客 |  |  |  |  | 支持从多个维度对历史告警进行筛选查询； |  | 历史告警
|  | 告警处理 | 动环面客 |  |  |  |  | 对告警信息进行处理，查看告警详情，对该告警进行受理、确认操作； |  | 告警处理
|  | 查看告警设备详情 | 动环面客 |  |  |  |  | 支持通过告警信息查看具体设备； |  | 查看告警设备详情
| 设备查询 | 设备查询 | 动环面客 |  |  |  |  | 支持空间位置和关键字查询设备设备参数； |  | 设备查询
|  | 关注设备 | 动环面客 |  |  |  |  | 支持通过在设备列表左滑关注\取消关注设备； |  | 关注设备
报表报告 | 查询报表 | 事件查询 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 支持历史事件查询和导出，查询条件包括告警源维度：空间、设备、测点；告警维度：告警级别、告警类型（通信中断、过高、过低、状态异常、其他）；时间周期维度；事件状态维度：是否确认、是否恢复等；展现形式维度：表格、柱状图、饼状图等；查询条件可保存； |  | 事件查询
|  | 事件生命周期查询 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 提供对于任意一条事件信息生命周期内的状态进行跟踪统计和查询，包括告警时间，告警内容，确认时间，处理时间，处理日志、处理人及告警发送等情况的统计和查询；查询条件可保存； |  | 事件生命周期查询
|  | 数据查询 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 支持历史数据（参数和状态）查询和导出；查询条件包括数据源维度：空间、设备、测点；统计时间跨度维度；数值类型维度；展现形式维度：表格、曲线等；查询条件可保存； |  | 数据查询
[8 empty] | 支持同时按少量测点同时查询一天刻度的原始数据查询、运行极值查询 |  | 数据查询
工程组态 | 工程组态 | 空间设备管理 | 工程施工 |  | 基本 |  |  | 支持物理空间（区域、数据中心、楼栋、楼层、房间、机柜、刀箱等）和逻辑空间管理（电池组、机柜列、MDC等）；支持物理设备（UPS、精密空调等）； |  | 空间设备管理
[8 empty] | 支持对设备所有测点统一编辑，可保存和刷新状态，编辑项目包括名称、阈值、状态名称、告警、测点单位等级；支持阈值告警、变化算法等告警规则设置；支持工程组态树状态刷新，可展示当前所有区域、设备、测点的告警状态和通信中断状态；支持批量编辑测点告警规则、设备通信中断告警规则等； |  | 空间设备管理
[8 empty] | 更新设备面板信息时支持设施监控和资产管理中设备信息自动更新； |  | 空间设备管理
|  | 连接管理 | [5 empty] | 支持按端口创建连接树，支持连接增、删、改、查，方便工程调测，支持设备、FAU、LGU、V6、第三方子系统等的连接属性和参数配置； |  | 连接管理
[8 empty] | 支持对采集的数据交互原始数据进行数据抓包，包括错误日志等，保证数据操作日志留存； |  | 连接管理
|  | 配置项管理 | [5 empty] | 支持空间、设备、测点相应的属性和参数配置； |  | 配置项管理
|  | 模板管理 | [5 empty] | 支持分层分级创建设备模板库，支持设备模板增、删、改、查； |  | 模板管理
|  | 页面组态 | [5 empty] | 系统提供集成开发环境，利用各种界面元素（例如按钮、圆、矩形、直线、图片、实时曲线、历史曲线等）及编辑工具，使管理人员可以根据自己的需求设计个性化组态界面； |  | 页面组态
[8 empty] | 支持通过视图导入、视图挂载的方式创建子系统页面；同时支持将系统自身的运行状态通过设备挂载到本空间下； |  | 页面组态
[8 empty] | 支持将系统自身的运行状态通过设备挂载到本空间下； |  | 页面组态
|  | 设备组态 | [5 empty] | 提供常用设备的标准设备页面模板，方便工程标准化快速部署组态； |  | 设备组态
[8 empty] | 运行示意图和总览采用组态，可由工程服务中心现场根据客户要求动态现场修改，适配客户定制要求； |  | 设备组态
|  | 图元管理 | [5 empty] | 提供文本、按钮、图片、指示灯、管线、图形、供电配电部件、空调环境部件、安全防范部件、消防部件、图表等图元，部分图元支持动态展示效果，满足客户界面美观性要求；支持图元操作和各项属性配置；新增报警图元，可在组态中展示实时列表告警数据；增加插接箱母线图元； |  | 图元管理
[8 empty] | 新增管道图元动态的箭头自定义图片；支持机柜图元右侧显示U高指示图 |  | 图元管理
[8 empty] | 测点偏移量一致和站点型工程（工程结构、设备一致）情况下支持图元与设备测点的快速绑定；提供测点绑定检查工具，防止绑定遗漏和错误 |  | 图元管理
|  | 历史曲线图元 | [5 empty] | 与参数查询组合条件保持一致，支持配置不同的实际范围、采集刻度、聚合方式来满足不同的场景需求 |  | 历史曲线图元
|  | 报警图元 | [5 empty] | 支持配置告警栏告警展示到组态中； |  | 报警图元
|  | 电力组态 | [5 empty] | 专业图元、DL/T 1230-2016专业标准、意义明确、简洁美观、能直接反馈设备运行状态 |  | 电力组态
|  | 摄像头图元 | [5 empty] | 支持以插件的方式绑定查看摄像头监控 |  | 摄像头图元
[8 empty] | 支持以嵌入式网页的方式绑定查看摄像头监控 |  | 摄像头图元
界面展示 | 组态页面展示 | 浏览器 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 支持谷歌Chrome88或以上浏览器，同时支持相同谷歌内核的浏览器，支持IE9以上的浏览器（通过插件支持）和360浏览器； |  | 浏览器
|  | 搜索查询 |  |  | 基本 |  |  | 提供模糊搜索功能，实现快速查看和定位； |  | 搜索查询
[8 empty] | 提供记忆功能，支持对常用的操作进行记忆、维护的功能，对于用户检索的常用查询条件可以保存；用户再次进行查询时，可以直接选取之前的查询条件，免去再次输入查询条件的繁琐； |  | 搜索查询
|  | 分层分级页面展示 |  |  | 基本 |  |  | 提供电子地图，支持界面导航分层分级展示，能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态，告警关联的参数/状态有颜色变化，告警通过颜色变化、闪烁直观展示，点击可跳转到下一层告警设备； |  | 分层分级页面展示
[8 empty] | 支持空间（大楼、楼层、房价、机柜等）和逻辑（供电配电、空调环境等）两种维度的分层分级组态导航展示方式，提供导航栏，可快速切换；支持关键设备集中展示功能，可以在一个页面上组合若干重要设备的参数，如在同一界面上展示所有楼层的空调参数； |  | 分层分级页面展示
|  | 设备页面标准化展示 |  |  | 基本 |  |  | 设备页面左右分布，左边提供运行示意图和关键测点展示，右边按总览、告警、参数/状态、资产、控制等分页标准化展示全部测点；测点可分组展示； |  | 设备页面标准化展示
[8 empty] | 支持查看、编辑测点告警规则及规则屏蔽状态，并对功能做权限控制。 |  | 设备页面标准化展示
[8 empty] | 提供该设备所有实时采集数据的实时曲线和历史曲线功能； |  | 设备页面标准化展示
|  | 页面导航 |  |  | 基本 |  |  | 提供页面导航路径，支持选择返回、记忆、搜索等方式，快速进入相应的空间设备页面； |  | 页面导航
[8 empty] | 支持导航栏名称省略方式自定义配置； |  | 页面导航
[8 empty] | 增加有效可用界面范围，让菜单更整洁美观，增加最近访问、菜单搜索、系统地图，方便快速定位所需要的功能 |  | 页面导航
|  | 设备树 |  |  | 基本 |  |  | 提供设备树，可按空间设备维度展现，支持空间设备测点搜索，可快速定位设备； |  | 设备树
[8 empty] | 设备树可快速展开和隐藏，隐藏时界面上有提示； |  | 设备树
|  | 屏幕和分辨率适配 |  |  | 基本 |  |  | 支持自适应实际屏幕尺寸；支持展示区域全屏；标准满足PC：1920*1080；平板：1920*1200的分辨率应用，支持其他分辨率适配； |  | 屏幕和分辨率适配
|  | 矢量缩放 |  |  | 魅力 |  |  | 支持界面的矢量缩放，可适配大屏、PC客户端、PAD、手机等不同显示界面；在不同分辨率下，支持界面自动矢量缩放，并可快速回位；支持等比率缩放，不等比时居中处理； |  | 矢量缩放
|  | 页面风格 |  |  | 魅力 |  |  | 提供浅色和深色两套界面风格，可在登陆选择； |  | 页面风格
| 告警展示 | 告警统计展示 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 提供直观告警铃铛，当有新的告警产生，将增加告警计数并显示出来； |  | 告警统计展示
[8 empty] | 支持告警按不同空间维度、子系统维度、告警等级维度、告警类型维度等统计数量展示； |  | 告警统计展示
|  | 告警事件栏 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 设施监控每个页面应都有告警/事件列表，以流水窗形式显示，能够区分不同状态的告警，按时间顺序排列，最新告警在最上面；告警栏可最小化、初始位置、最大化，窗口可拖拉调整，有快捷方式可快速展开和隐藏； |  | 告警事件栏
[8 empty] | 告警/事件时间支持毫秒级展示； |  | 告警事件栏
[8 empty] | 支持客户处理告警时可锁定告警窗当前告警； |  | 告警事件栏
[8 empty] | 点击某告警，上方设备区域同步切换到相应告警设备，客户对照快速定位问题； |  | 告警事件栏
[8 empty] | 支持告警显示设置，可快速动态调整告警栏显示内容，包括告警弹窗、告警过滤显示、窗口自定义显示条目、告警产生与恢复语音开关、告警声音临时消音等设置； |  | 告警事件栏
[8 empty] | 告警事件栏支持自定义标签配置，用户可根据等级、来源、告警类型等信息自由配置标签内所展示的告警； |  | 告警事件栏
[8 empty] | 支持分组、展示效果切换； |  | 告警事件栏
[8 empty] | 历史告警支持自定义视图，按照不同条件分组处理告警，并提供系统内置常见视图：全部告警、未处理、未恢复、屏蔽告警 |  | 告警事件栏
[8 empty] | 历史告警支持高级筛选 |  | 告警事件栏
[8 empty] | 告警栏支持与工单关联，由告警生成工单； |  | 告警事件栏
[8 empty] | 事件栏展示状态量的触发值时，优先展示映射值； |  | 告警事件栏
[8 empty] | 支持告警单个和批量确认，确认可输入处理意见； |  | 告警事件栏
[8 empty] | 支持告警单个和批量受理，受理可输入处理意见； |  | 告警事件栏
[8 empty] | 支持告警单个和批量手动恢复，处理无法自动恢复的告警 |  | 告警事件栏
[8 empty] | 支持在实时告警栏能够查看关联的视频、屏蔽规则等； |  | 告警事件栏
[8 empty] | 支持在告警栏中进行快速屏蔽动作，能够基于告警内容屏蔽设备（测点）的告警 |  | 告警事件栏
[8 empty] | 提供了系统内用户通讯功能，并将工单消息持久化；优化了内部数据流模式，更高效地告警查询与存储； |  | 告警事件栏
[8 empty] | 告警栏列表标题支持自定义 |  | 告警事件栏
[8 empty] | 告警处理状态支持自定义描述 |  | 告警事件栏
[8 empty] | 支持在实时告警栏查看连接视图告警 |  | 告警事件栏
[8 empty] | 支持展示收敛告警数量、收敛子告警详细信息 |  | 告警事件栏
[8 empty] | 支持查询被屏蔽告警 |  | 告警事件栏
|  | 告警360 | 动环面客 |  | 期望 |  |  | 支持展示该告警对应的告警详情 |  | 告警360
[8 empty] | 支持展示该告警对应的工单信息 |  | 告警360
[8 empty] | 支持展示该告警对应的采集信息 |  | 告警360
[8 empty] | 支持展示该告警对应的设备的资产信息 |  | 告警360
[8 empty] | 支持展示诸如去重、降噪、CEP产生的主告警收敛的子告警信息 |  | 告警360
[8 empty] | 支持展示该告警同一监控对象产生的历史告警信息 |  | 告警360
[8 empty] | 支持展示该告警从受理到恢复的整个生命周期流程 |  | 告警360
[8 empty] | 支持展示该告警发送的邮件、短信等告警告知信息 |  | 告警360
[8 empty] | 支持展示该告警对应的测点曲线信息，默认展示告警发生前后1h的曲线 |  | 告警360
|  | 列设置 | 用户配置 |  | 魅力 |  |  | 支持列隐藏/显示、列排序、列冻结，支持对表格显示列进行自定义配置 |  | 列设置
[8 empty] | 支持自定义设置表格行高 |  | 列设置
[8 empty] | 支持对列表内容进行手动刷新 |  | 列设置
| 大屏展示 | 大屏展示 | 动环面客 |  | 期望 |  |  | 支持大屏、分屏展示，可配置大屏展示的内容，包含监控组态数据可在大屏一起展示； |  | 大屏展示
|  | 界面轮播 | 动环面客 |  | 期望 |  |  | 支持大屏分屏轮播配置，告警停止轮播 |  | 界面轮播
消息中心 | 通知公告 | 公告总览 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 支持查看系统内接收到的公告信息 |  | 公告总览
|  | 创建公告 | [5 empty] | 支持发布公告 |  | 创建公告
|  | 草稿箱 | [5 empty] | 支持将创建的公告保存在草稿箱中 |  | 草稿箱
[8 empty] | 支持删除草稿箱中的公告 |  | 草稿箱
|  | 已发公告 | [5 empty] | 支持查看发布的公告 |  | 已发公告
|  | 全部公告 | [5 empty] | 支持查看系统内接收到和发布的公告信息 |  | 全部公告
|  | 公告配置 | [5 empty] | 支持对公告信息展示形式、等级等进行配置 |  | 公告配置
| 系统消息 | 消息总览 | [5 empty] | 支持查看系统消息 |  | 消息总览
|  | 消息配置 | [5 empty] | 支持配置消息显示信息 |  | 消息配置
资产信息 | 资产总览 | 资产信息 | 动环面客 |  | 魅力 |  |  | 资产在机柜上的占位显示，资产、容量统计展示；点击资产列表，可查看资产详细信息（所属机柜、起止U位、资产名称、资产分类、定位、操作）； |  | 资产信息
|  | 新增资产 | [5 empty] | 支持新增资产； |  | 新增资产
|  | 下载模板 | [5 empty] | 支持下载系统支持的资产信息模板； |  | 下载模板
|  | 资产导出 | [5 empty] | 支持导出系统现有资产信息； |  | 资产导出
|  | 上架导入 | [5 empty] | 支持根据模板填写信息后导入系统进行上架； |  | 上架导入
|  | 批量更新 | [5 empty] | 支持根据下载的资产修改信息后导入系统进行上架修改； |  | 批量更新
|  | 批量绑定 | [5 empty] | 开启资产检查配置之后，支持资产与eic标签的批量绑定； |  | 批量绑定
|  | 刷新 | [5 empty] | 支持手动刷新资产信息列表； |  | 刷新
|  | 定位 | [5 empty] | 支持对资产定位灯的点亮与关闭； |  | 定位
|  | 操作 | [5 empty] | 支持对资产详情进行查看；支持编辑资产可修改信息项；支持单个资产与eic标签的绑定；支持对单个资产的删除； |  | 操作
| 配置 | 资产检测设备 | 用户配置 |  |  |  |  | 支持启用资产检测设备； |  | 资产检测设备
|  | 自动上下架配置 | [5 empty] | 支持开启自动上下架； |  | 自动上下架配置
|  | 自动绑定配置 | [5 empty] | 支持开启自动绑定； |  | 自动绑定配置
|  | U位指示灯状态配置 | [5 empty] | 支持修改空置、占用、定位、告警四种U位状态亮灯方式的配置； |  | U位指示灯状态配置
|  | 资产条告警级别配置 | [5 empty] | 支持对资产非法在架、资产位置错误、资产丢失、信息录入错误四种告警级别的配置 |  | 资产条告警级别配置
抓拍记录 | 抓拍记录 | 抓拍记录 | 动环面客 |  | 魅力 |  |  | 提供开关门联动摄像头抓拍记录查看功能，包括图片的抓拍时间，图片大小；可点击查看图片大图； |  | 抓拍记录
[8 empty] | 支持通过时间对抓拍记录进行查询； |  | 抓拍记录
云平板 | 信息展示 | 总览 |  |  | 基本 |  |  | 资产在机柜上的占位显示，能效、容量、供电、环境、IT设施、报警重要观测点数据展示；支持测点查看历史数据曲线； |  | 总览
|  | 配电 | [5 empty] | 提供供电拓扑图展示，支持查看ups、配电箱、PDU测点详情以及测点曲线图； |  | 配电
|  | 环境 | [5 empty] | 提供机柜温湿度数据展示；支持设置空间回风温度； |  | 环境
|  | 防护 | [5 empty] | 提供开关门联动摄像头抓拍记录查看功能，包括图片的抓拍时间，图片大小；可点击查看图片大图； |  | 防护
|  | IT设施 | [5 empty] | 页面左上部分提供云资源的cpu、内存、存储容量信息展示；左下半部分提供物理主机的cpu负载、内存使用率、cpu使用率占比前4的机器信息展示；右侧提供设备概览（物理机、云服务数量）、物理机状态、云服务器状态、云服务器内存使用率、cpu使用率占比前4的机器信息展示； |  | IT设施
|  | 资产信息 | [5 empty] | 资产在机柜上的占位显示，资产、容量统计展示；点击资产列表，可查看资产详细信息（所属机柜、起止U位、名称、分类、ip地址、定位）； |  | 资产信息
[8 empty] | 支持对资产定位灯的点亮与关闭； |  | 资产信息
[8 empty] | 支持通过ip/名称/分类/编号对资产进行查询； |  | 资产信息
[8 empty] | 支持新增资产； |  | 资产信息
| 个人设置 | 信息详情 | 用户配置 |  | 基本 |  |  | 支持查看当前登录用户的账号、邮箱、手机、电话； |  | 信息详情
[8 empty] | 支持修改当前登录用户的账号、邮箱、手机、电话； |  | 信息详情
|  | 刷脸设置 | [5 empty] | 提供刷脸配置的开关按钮，并进行人脸的录入； |  | 刷脸设置
|  | 修改密码 | [5 empty] | 支持修改密码； |  | 修改密码
|  | 问题反馈 | [5 empty] | 提供Q&A描述； |  | 问题反馈
[8 empty] | 提供问题未解决的反馈； |  | 问题反馈
|  | 告警配置 | [5 empty] | 提供告警弹框开启配置和告警氛围灯颜色配置； |  | 告警配置
|  | 当前版本 | [5 empty] | 支持查看当前版本号信息； |  | 当前版本
|  | 注销登录 | [5 empty] | 支持注销登录； |  | 注销登录
| 告警展示 | 告警统计展示 | 动环面客 |  | 基本 |  |  | 提供直观告警铃铛，当有新的告警产生，将增加告警计数并显示出来； |  | 告警统计展示
[8 empty] | 支持告警按时间和内容、位置或监控对象关键字查询； |  | 告警统计展示
[8 empty] | 支持告警单个和批量确认，确认可输入处理意见； |  | 告警统计展示
[8 empty] | 支持告警单个和批量受理，受理可输入处理意见； |  | 告警统计展示
| 人脸识别 | 人脸识别 | 动环面客 |  | 魅力 |  |  | 支持通过人脸进行登录；支持通过人脸识别鉴权进行设备控制； |  | 人脸识别
门禁 | 门禁系统 | 开门控制 | 动环面客 |  | 魅力 |  |  | 集成门禁系统管理机柜门开关 |  | 北向连接
|  | 用户管理 | 动环面客 |  | 魅力
|  | 门禁记录 | 动环面客 |  | 魅力
待完善 |  |  |  |  | 魅力 |  |  | 仍有许多定制功能待统计

## 标准版本功能
业务模块 | 功能模块 | 功能子项 | 功能类型 | KANO模型 | 功能项
基础公共服务 | 权限管理 | 角色管理 | 用户配置 | 魅力型需求 | 角色管理
| 日志管理 | 操作日志 | 售后维护 | 基本型需求 | 操作日志
|  | 联动日志 | 售后维护 | 基本型需求 | 日志查询
| 系统工具 | 系统工具 | 售后维护 | 期望型需求 | 系统工具
| 系统维护 | 升级 | 售后维护 | 基本型需求 | 升级
|  | 备份和还原 | 售后维护 | 基本型需求 | 备份和还原
|  | 系统运行记录 | 售后维护 | 基本型需求 | 系统运行记录
|  | 时间同步 | 售后维护 | 基本型需求 | 时间同步
| 系统自诊断 | 系统自恢复 | 工程施工 | 基本型需求 | 系统自恢复
| 安全管理 | 账户密码安全 | 动环面客 | 基本型需求 | 账户密码安全
|  | 系统安全 | 动环面客 | 基本型需求 | 系统安全
| 系统自监控 | 系统自监控 | 动环面客 | 基本型需求 | 系统自监控
| 多语言 | 多语言 | 动环面客 | 魅力型需求 | 多语言
数据管理 | 数据采集 | 实时数据采集 | 动环面客 | 基本型需求 | 实时数据采集
|  | 实时曲线 | 动环面客 | 期望型需求 | 实时曲线
|  | 设备接入 | 工程施工 | 基本型需求 | 设备接入
| 数据处理 | 历史曲线 | 动环面客 | 基本型需求 | 计算和策略运算
|  | 数据存储策略 | 工程施工 | 魅力型需求 | 历史曲线
|  | 数据过时清理 | 工程施工 | 基本型需求 | 数据存储策略
| 数据传输 | 数据缓存/续传 | 工程施工 | 基本型需求 | 数据缓存/续传
|  | 网络方式 | 动环面客 | 基本型需求 | 网络方式
|  | 主动上报 | 动环面客 | 基本型需求 | 主动上报
| 数据发布 | 标准北向接口 | 工程施工 | 基本型需求 | 标准北向接口
|  | 北向接口定制 | 工程施工 | 魅力型需求 | 北向接口定制
告警管理 | 告警生命周期 | 告警过滤 | 动环面客 | 期望型需求 | 告警过滤
|  | 告警生成和恢复 | 动环面客 | 基本型需求 | 告警生成和恢复
|  | 告警分级 | 动环面客 | 期望型需求 | 告警分级
|  | 告警配置 | 用户配置 | 期望型需求 | 告警配置
|  | 告警查询 | 动环面客 | 期望型需求 | 告警分类
|  | 告警屏蔽 | 用户配置 | 期望型需求 | 告警屏蔽
|  | 告警受理 | 动环面客 | 基本型需求 | 告警受理
|  | 告警确认 | 动环面客 | 基本型需求 | 告警确认
| 告警告知策略 | 告警/事件发送策略 | 用户配置 | 魅力型需求 | 告警/事件发送策略
|  | 定时报平安 | 动环面客 |  | 定时报平安
|  | 风暴预警 | 动环面客 |  | 风暴预警
| 告警告知方式 | 短信告警 | 动环面客 | 基本型需求 | 短信告警
|  | 电话语音告警 | 动环面客 |  | 电话语音告警
|  | 邮件告警 | 动环面客 |  | 邮件告警
|  | 界面告警 | 动环面客 |  | 界面告警
|  | 声光告警 | 动环面客 |  | 声光告警
|  | 桌面语音告警 | 动环面客 |  | 桌面语音告警
|  | 微信告警 | 动环面客 |  | 微信告警
|  | popo告警 | 动环面客 |  | popo告警
| 告警告知记录 | 告警告知记录跟踪 | 动环面客 | 期望型需求 | 告警告知记录跟踪
报表报告 | 查询报表 | 事件查询 | 动环面客 | 基本型需求 | 事件查询
|  | 事件生命周期查询 | 动环面客 |  | 事件生命周期查询
|  | 数据查询 | 动环面客 |  | 数据查询
界面展示 | 组态页面展示 | 浏览器 | 动环面客 | 基本型需求 | 浏览器
|  | 搜索查询 |  |  | 搜索查询
|  | 分层分级页面展示 |  |  | 分层分级页面展示
|  | 设备页面标准化展示 |  |  | 设备页面标准化展示
|  | 页面导航 |  |  | 页面导航
|  | 设备树 |  |  | 设备树
|  | 屏幕和分辨率适配 |  |  | 屏幕和分辨率适配
| 告警展示 | 告警统计展示 | 动环面客 | 基本型需求 | 告警统计展示
|  | 告警事件栏 | 动环面客 |  | 告警事件栏
|  | 告警360 | 动环面客 | 期望型需求 | 告警360
| 大屏展示 | 大屏展示 | 动环面客 |  | 大屏展示
|  | 界面轮播 | 动环面客 |  | 界面轮播
消息中心 | 通知公告 | 公告总览 | 动环面客 | 基本型需求 | 公告总览
|  | 创建公告 |  |  | 创建公告
|  | 草稿箱 |  |  | 草稿箱
|  | 已发公告 |  |  | 已发公告
|  | 全部公告 |  |  | 全部公告
|  | 公告配置 |  |  | 公告配置
| 系统消息 | 消息总览 |  |  | 消息总览
|  | 消息配置 |  |  | 消息配置
云平板 | 信息展示 | 总览 | 动环面客 | 基本型需求 | 总览
|  | 配电 |  |  | 配电
|  | 环境 |  |  | 环境
|  | 防护 |  |  | 防护
| 个人设置 | 信息详情 | 用户配置 | 基本型需求 | 信息详情
|  | 刷脸设置 |  |  | 刷脸设置
|  | 修改密码 |  |  | 修改密码
|  | 问题反馈 |  |  | 问题反馈
|  | 告警配置 |  |  | 告警配置
|  | 当前版本 |  |  | 当前版本
|  | 注销登录 |  |  | 注销登录
| 告警展示 | 告警统计展示 | 动环面客 | 基本型需求 | 告警统计展示
门禁 | 门禁系统 | 开门控制 | 动环面客 | 魅力型需求 | 北向连接
|  | 用户管理 | 用户配置
|  | 门禁记录 | 动环面客